## Sheet1
Num_Tabela | Cód ONS | Instalação | Letra | Anotacao
01 | SPAMP -138 AMPARO - 138 | kV (A) | B | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2026, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade dec larada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. Nos anos de 2027 e 2028, os valores solicitados no horári o fora de ponta ficam limitados a 55,170 MW, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela d e confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Cal das – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condici onado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
01 | SPARA -138 ARARAQUARA CTP - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPBAR -138 BARIRI - 138 | kV (A) | F | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado aos valores atualmente co ntratados de 16,200 MW no horário de ponta e 18,900 MW no horário fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potênc ia mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação. Nos horários de ponta e fora de ponta, durante o período da entressafra da cana -de-açúcar, são previstas violações da capacidade de carr egamento de longa duração da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2, na LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão, considerando a simultaneidade de valores solicitados para a região. Cabe mencionar que, para ser viável o at endimento aos montantes solicitados pela Distribuidora nesse ponto de contratação sem limitação e ressalva é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) Reconstrução / recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catandu va, de 49,3 km de extensão, CD, para capacidade mínima de 206 / 242 MVA, em condição normal/emergência de operação e obras associadas. Obras autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nª 12.639/2 022, com prazo contratual para junho de 2025 e prevista atualme nte pela Transmissora para novembro de 2026. b) A substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto (CTEEP), autorizada para Transmissora através do Despacho ANEEL nº 616/2023. A previsão de conclusão dessas obras é para mar ço de 2026.
01 | SPBAB -138 BARRA BONITA - 138 | kV (A) | C | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fi ca condicionado a um fator de potênci a mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução /recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2, de 49,3 km d e extensão, CD, para capacidade mínima de 206 / 242 MVA, em condição normal/emergência de operação e obras associadas, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.639/2022, com prazo contratual para junho de 2025 e prevista atual mente pela Transmissora para novembro de 2026.
01 | SPBAU -138 BAURU - 138 | kV ( A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPBTS -138-A BROTAS - 138 | kV (A) | D | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fi ca condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto
01 | SPSTCA138 CAMPINAS - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPSTCA138 CAMPINAS - 138 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora ponta, nos anos de 2027 e 2028, fica limitado a 415,500 MW e 463,500 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da trans formação 500/345 kV da SE Poços de Caldas. A solu ção para este problema é o Reforço indicado nessa transformação no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado a ELETROBRAS pela ANEEL.
01 | SPDES -138 DESCALVADO - 138 | kV (A) | G | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado a 22,050 MW (ponta) e 25, 200 MW (fora de ponta), condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de conexão está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a ele vação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, aut orizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente pela Trans missora para 30 de julho de 2027.
01 | SPDOC -138 DOIS CORREGOS - 138 | kV (A) | N | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fi ca condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuido ra na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 8 2 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP atr avés da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
01 | SPGET -138-A GETULINA - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPGRA2138 -A GUARARAPES | 2138kVA | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPIAC -138-A IACANGA - 138 | kV (A) | I | O atendimento aos valores de MUST solici tados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado a 11,700 MW (ponta) e 12,700 MW (fora de ponta), condicionado à: manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse pont o de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de- açúcar e princip almente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendimento aos montant es solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutora mento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026 ; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão p ara março de 2026
01 | SPIBI -138 IBITINGA - 138 | kV (A) | M | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, noano de 2028, fica limitado a 3,500 MW (ponta) e 3,800 MW (fora de ponta), condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de c arregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. C abe observar que, para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de e quipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP atrav és do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
01 | SPIBI -138 IBITINGA - 138 | kV (A) | P | O atendimento aos valores de MU ST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2027, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contra tação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela Dist ribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos termi nais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
01 | SPIBG -138 IBITINGA -SE - 138 | kV (A) | O | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado a 44,000 MW (ponta) e 48, 000 MW (fora de ponta), condicionado à: manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 , desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da c apacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entra da em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmiss ora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 20 26.
01 | SPIVA -138 ITAIPAVA - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPIVA -138 ITAIPAVA - 138 | kV (A) | J | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vis ta 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
01 | SPIVA -138 ITAIPAVA - 138 | kV (A) | H | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabi lidade declarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos n as usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
01 | SPSTTB138 -A ITATIBA - 138 | kV (A) | K | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica co ndicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsider ando a parcela de confiabilidade declarada pela Usuária e a não violação da capacidade de carregamento da transformação 500/3 45 kV da SE Poços de Caldas. Os valores
01 | SPSTTB138 -A ITATIBA - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPSTTB138 -A ITATIBA - 138 | kV (A) | K | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica co ndicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsider ando a parcela de confiabilidade declarada pela Usuária e a não violação da capacidade de carregamento da transformação 500/3 45 kV da SE Poços de Caldas. Os valores
01 | SPJAU -138 JAU - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPJAU -138 JAU - 138 | kV (A) | L | O atendimento aos valores de MUST solicitados nest e ponto, nos anos de 2025 a 2027, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação. No ano de 2028, nos horá rios de ponta e fora de ponta, os valores de MUST devem ser limitados a 104,000 MW e 120,000 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência de 0,95, desconsiderando a par cela de confiabilidade declarada pela Distribuidora. Nos períodos de ponta e fora d e ponta, entressafra da cana -de-açúcar, principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê, são previstas violações da capacidade de carregamento LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2, na LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão, considerando a simultaneidade de valores solicitados para a região. Cabe mencionar que para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela distribuidora ness e ponto de contratação sem limitação e ressalva é imprescindí vel a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pel a Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 20 26. A solução estrutural para o atendimento a região de Jaú é a futura SE Estância 440/138 kV, outorgada à TAESA, com prazo contratual para junho de 2028, associada a obra de con exão da Distribuidora.
01 | SPMSOL138 -A MIRASSOL II - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPMDO -138-A MORRO AGUDO - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPMDO -138-A MORRO AGUDO - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPNAV | -13,8 N.AVANHANDAVA - 13,8 kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPNAV | -13,8 N.AVANHANDAVA - 13,8 kV (A) | Z | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação. Nos períodos de po nta e fora de ponta, entressafra da cana -de-açúcar, principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Ti etê, são previstas violações da capacidade de carregamento na LT 138 kV Nova Avanhandava - Biopav - Promissão C1/C2, na LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2, na LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão, considerando a si multaneidade de valores solicitados para a região.
01 | SPPRO -138 PROMISSAO - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPPRO -138 PROMISSAO - 138 | kV (A) | T | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no ano de 2028, fica limitado a 210,00 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, condicionado à man utenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto d e contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalm ente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramen to da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na ex tremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 20 26.
01 | SPYQA -138 QUIMICA AMPAR - 138 | kV (A) | W | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95,
01 | SPRPR -138 RIBEIRAOPRETO - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPSJR -138 | S.J.RIO PRETO - 138 kV (A) | Y | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de lo nga duração na LT 138 kV São José do Rio Preto - Mirassol e nos Transformadores 440/138 kV de Mirassol, principalmente no período d a entressafra e no cenário com geração reduzida nas usinas dos rios Pardo e Tietê.
01 | SPSJR -138 | S.J.RIO PRETO - 138 kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPSJR -138 | S.J.RIO PRETO - 138 kV (A) | Y | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de lo nga duração na LT 138 kV São José do Rio Preto - Mirassol e nos Transformadores 440/138 kV de Mirassol, principalmente no período d a entressafra e no cenário com geração reduzida nas usinas dos rios Pardo e Tietê.
01 | SPSJR -138 | S.J.RIO PRETO - 138 kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPSJR -138 | S.J.RIO PRETO - 138 kV (A) | Y | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de lo nga duração na LT 138 kV São José do Rio Preto - Mirassol e nos Transformadores 440/138 kV de Mirassol, principalmente no período d a entressafra e no cenário com geração reduzida nas usinas dos rios Pardo e Tietê.
01 | SPSBO -138 SANTA BARBARA - | 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPSBO -138 SANTA BARBARA - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPSAC -138 SAO CARLOS - 138 | kV (A) | Q | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, devem ficar limit ados a 37,730 MW e 41,715 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 1 38 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este p onto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Pre to – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agos to de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
01 | SPSCA2138 SAO CARLOS II - 138 | kV (A) | X | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 108,00 MW e 117,80 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condi cionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, per mitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmen te para 30 de julho de 2027.
01 | SPSUR -138 SUMARE - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPSUR -138 SUMARE - 138 | kV (A) | R | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora de ponta, fica limitado ao s montantes de 508,000 MW e 538,00 MW, respectivamente. Vale ress altar que após a conclusão da obra de seccionamento da LT 440 kV Água Azul – Bom Jardim, na SE Fernão Dias 440 kV, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 10.988/2021, com prazo contratual para junho de 2026, os valores poderão ser atendidos sem ressalva s.
01 | SPTEC1138 -A TECUMSEH 1 - 138 | kV (A) | U | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carreg amento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferre ira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado à não violação da capacidade de car regamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstruçã o/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizad as à CTEEP através da ReA ANEE L nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
01 | SPVVI -138 VILA VENTURA - 138 | kV (A) | S | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado a 26,00 MW (ponta) e 28,0 0 MW (fora de ponta), condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiab ilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido a de violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de- açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendim ento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obra s abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 20 26; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão p ara março de 2026.
01 | SPVWG -138-A VW SAO CARLOS - 138 | kV (A) | V | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fi ca condiciona do a um fator de potência de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carreg amento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado à não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 k V Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizad as à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo pre visto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.